附件1

吉林省水利工程施工图审查实施细则（试行）

（征求意见稿）

第一条  为规范全省水利工程施工图设计文件审查工作，提高水利工程建设质量，依据《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《水利工程质量管理规定》《吉林省水利厅关于进一步加强和规范全省水利工程勘察设计管理的指导意见》等有关规定，结合本省实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则适用于本省域范围内新建、续建、改建、加固、修复等水利工程施工图设计文件审查和监督管理。

第三条  本实施细则所称施工图设计文件审查是指项目法人根据有关法律、法规、规章、技术标准、初步设计文件及其批复，组织对水利工程施工图设计中涉及公共安全、公众利益和工程建设标准强制性条文等内容进行审查的行为。

第四条  项目法人应当在工程开工前及时组织开展施工图设计文件审查。未经审查合格的施工图设计文件，不得使用。从事水利工程建设管理、施工、监理、质量检测、安全监测等活动，以及实施水利工程质量安全监督管理，应当以审查合格的施工图设计文件为依据。

在满足工程施工进度需要的情况下，项目法人可分批分专业组织施工图设计文件审查。

在工期允许的情况下，项目法人可以经审查并修改完善的施工图设计文件作为招标工程量依据。工程实施过程中，严格设计变更管理。
第五条  项目法人应选择具有相应水利工程设计或咨询资质的专业单位（以下简称“图审机构”）或自行组织专家组开展施工图设计文件审查。

大型工程的项目法人需选择具有相应资质的图审机构开展施工图审查；新建、改建或者加固的中型水库、灌区、水闸、泵站、引调水等工程的项目法人宜选择图审机构开展施工图审查；其它工程的项目法人可自行组织专家组开展施工图审查。
第六条  项目法人委托图审机构审查的，其单位资质等级和承担业务范围应与审查项目的工程规模和类型相匹配，作为图审机构的单位资质不应低于施工图编制单位资质标准。图审机构不应与施工图编制单位存在隶属关系或者其他利害关系。

项目法人自行组织专家组审查的，专家组人员及专业配置应满足审查需求，具有类似工程经验且具有副高级及以上职称，根据工程所涉及专业及复杂程度，不宜少于3人。专家组人员不应选择施工图编制单位人员。

第七条  承担施工图设计文件审查的图审机构或专家组人员对审查成果负责，但不代替施工图编制单位承担勘察、设计质量责任。

第八条  审查人员应结合《吉林省水利工程施工图设计文件审查要点（试行）》（见附件）和工程实际对施工图设计文件进行审查，逐条填写审查记录并签字存档。

第九条  施工图设计文件审查程序如下：

（一）项目法人根据工程建设规模和进度要求制定施工图设计文件编制和审查进度计划。

（二）施工图设计文件编制单位按供图计划将完成的施工图提交项目法人，由项目法人组织图审机构或专家组开展审查。审查人员应填写审查记录，形成审查交换意见。审查时，项目有关单位可派人员参加，并提出意见及建议。

（三）施工图设计文件编制单位应根据审查交换意见修改完善施工图设计文件，编制施工图设计文件审查响应文件，对不予采纳的意见应说明原因，并将施工图设计文件审查响应文件及修改完善后的施工图设计文件提交图审机构或专家组。

（四）图审机构或专家组对修改完善后的施工图设计文件应作出客观评价、提出处理意见，客观阐述分歧意见的处理，明确审查结论，并及时将审查报告正式报送项目法人。由图审机构组织审查的，应由图审机构出具审查报告并加盖单位公章；由项目法人组织专家组审查的，审查报告应由全体专家签字确认。

（五）施工图设计文件审查通过后，由项目法人法定代表人或其授权技术负责人批准，交监理核查签发，用于施工；未经项目法人法定代表人或其授权技术负责人批准的施工图设计文件，不得交监理核查；施工单位不得使用未经监理核查签发的施工图设计文件。核查发现的问题应由项目法人反馈施工图设计文件编制单位处理。

第十条  经审查通过的施工图设计文件发生设计变更的，应按照水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计〔2020〕283号）等规定，履行相应的变更程序及审批手续。变更后的施工图设计文件应重新履行审查程序，原初步设计审批部门或项目主管部门对设计变更文件的审批，不代替项目法人的施工图设计文件审查职责。

施工图设计文件中需要满足其他行业施工图审查要求的，施工图设计文件审查按该行业相关规定执行。

 县级以上地方水行政主管部门按照分级管理原则，负责施工图设计文件审查的监督管理工作，具体如下：

（一）省级水行政主管部门负责由省人民政府或其授权部门组建项目法人的水利工程及跨市的工程施工图设计文件审查监督管理工作，指导全省施工图设计文件审查监督管理。

（二）各市（州）水行政主管部门负责由相应市级人民政府或其授权部门组建项目法人的水利工程及跨县（市、区）的水利工程施工图设计文件审查监督管理工作，指导本辖区内施工图设计文件审查监督管理。

（三）各县（市、区）水行政主管部门负责由相应县级人民政府或其授权部门组建项目法人的水利工程施工图设计文件审查监督管理工作。

第十二条  施工图审查费用可在工程建设管理费中支出。

第十三条  项目法人应在组织施工图设计文件审查3个工作日前，通知相应水行政主管部门。相应水行政主管部门可视情况列席审查会议。

第十四条  本实施细则自XXXX年XX月XX日起施行。已开工水利工程后续施工图设计文件审查执行本实施细则。

第十五条  本实施细则由吉林省水利厅负责解释。

附表：吉林省水利工程施工图设计文件审查要点（试行）

附表

吉林省水利工程施工图设计文件审查要点（试行）

	序号
	审查要点

	1
	符合性审查

	1.1
	检查勘测设计单位的资质证书，查明勘测设计单位是否具有相应资质等级，所受理的施工图设计文件是否超越勘测设计单位的资质许可范围，是否存在以其他单位名义承揽勘测设计业务，是否存在转包或者违法分包设计业务等。

	1.2
	对照相关制图规范，检查施工图设计文件的基本格式和设计深度是否符合要求。

	1.3
	对照工程初步设计文件及批复，检查施工图设计文件是否符合经批准的初步设计。对初步设计批复中要求进一步研究的主要问题是否落实到位。

	1.4
	对照初步设计审查意见及水土保持方案批复、环境影响报告书批复和移民征迁专项设计批复，逐条检查相关审查意见是否已经落实。

	1.5
	检查施工图设计文件是否存在重大设计变更；若存在重大设计变更，且设计变更已批复，应检查施工图设计文件是否符合设计变更批复文件。

	1.6
	检查施工图设计文件是否符合法律、法规、规章、强制性标准和推荐性标准要求；检查施工图设计文件采用的标准、规范和规程有效性。检查勘测设计单位是否对施工图设计文件所涉及的强制性条文进行梳理。

	1.7
	检查施工图设计文件中所采用的新技术、新材料、新设备、新工艺是否进行了技术论证。

	1.8
	检查施工图设计文件签署是否完整。

	1.9
	检查工程总体布置，包括进退场道路，工程上部是否有高压线，是否对周边房屋和设施有重大影响等。

	2
	技术性审查

	2.1
	检查施工图设计文件所采用的工程水文（各主要节点水位及流量的依据和标准、特征水位、施工期导流及洪水标准）及工程配套水文设施是否符合批复的初步设计；检查采用的工程地质勘察资料是否满足施工图设计阶段要求，所采用的指标是否合理。检查施工图设计采用的坐标系和高程系是否明确。

	2.1.1
	施工图设计文件存在重大设计变更的，要检查设计变更的必要性，技术可行性和经济合理性，并明确要求办理设计变更手续。

	2.1.2
	检查地质勘察资料勘探孔的平面布置、孔数、孔深等是否满足施工图设计阶段要求；针对具体结构形式，检查工程地质勘察综合成果表中各土层参数资料是否齐全。

	2.1.3
	针对一些特殊地基情况（例如暗塘河沟等地质条件变化较大的部位采用加密布孔，地基土在地震情况下的液化判别，工程范围内有特殊填埋物等），检查所提出的工程设计方案及对施工的建议是否合理。

	2.1.4
	检查地形图测量范围、断面间距、所采用比例尺等是否满足施工图设计阶段要求。

	2.1.5
	检查是否按技术标准要求对建筑物进行了抗震设计计算，是否满足抗震措施和抗震构造措施要求。

	2.2
	检查建筑物的抗滑、抗倾、抗浮、结构沉降、边坡稳定等技术指标是否符合规范要求。在确定工程水文和地质条件合理的前提下，检查建筑物的抗滑、抗倾、抗浮、结构沉降、边坡稳定等成果是否符合规范要求。

	2.2.1
	对于受非对称荷载的主要建筑物，进一步检查其矢量方向抗滑稳定安全系数、基底应力不均匀系数及地基承载力是否满足规范要求。

	2.2.2
	检查主要建筑物结构的沉降量以及相邻结构的沉降差计算成果是否满足规范要求。

	2.2.3
	检查整体抗滑（或边坡）稳定安全系数是否满足规范要求。

	2.3
	检查建筑物的主要结构设计是否符合规范要求。

	2.3.1
	在确定工程水文和地质条件合理及整体稳定计算满足要求的基础上，检查建筑物的主要结构设计计算的工况组合（包括施工期、运行期、检修期）是否合理，检查边荷载取值是否合理，采用的计算假定、计算软件是否合理，主要结构计算结果是否合理。

	2.3.2
	检查主要结构是否满足极限承载力要求和正常使用要求，一些特殊部位（包括断面突变、开孔、板中冲切）的应力集中需采取的特殊构造措施是否合理。

	2.3.3
	检查配筋与弯矩图的符合性。检查各结构断面是否合理，配筋是否满足最小配筋率、最小钢筋保护层、锚固长度规范要求，检查预制构件的吊环钢筋和预埋件的锚筋等是否符合规范要求。

	2.3.4
	检查钢筋图的完整性和规范性，检查受力钢筋、分布筋、箍筋、锚固钢筋、附加钢筋及构造钢筋等布置是否合理。构造钢筋一般包括局部受拉压、预埋件、矩形孔圆孔、板中冲切、深梁分布筋、止水处、埋件处、温度钢筋等。

	2.3.5
	工程加固应检查加固内容及处理方案对原有结构的影响，新老混凝土的结合要求、工程加固的工艺措施及技术要求是否合理。

	2.4
	检查河道、堤防、大坝等工程的质量控制技术指标是否合理，土方平衡是否可行。

	2.4.1
	检查堤防、大坝顶高程是否满足规范要求；根据堤防、大坝沉降计算结果，检查预留沉降量是否满足规范要求。

	2.4.2
	检查河道、堤防、大坝的边坡抗滑、渗流稳定是否满足规范要求。

	2.4.3
	检查堤防、大坝填筑工程设计参数是否合理。包括：设计断面尺寸，填筑土料要求，压实度或相对密度、分层填筑厚度和清基要求，堤（坝）顶道路结构形式，取土区和弃土（渣）堆放位置等。

	2.4.4
	检查土方取土区范围、面积、容积、可用于填筑的土方量与初步设计的变化，复核变化后是否满足要求，土方平衡是否可行。

	2.4.5
	检查特殊土质地段的结构处理方案是否合理可行，抗震构造措施是否满足要求。

	2.4.6
	河道、堤防、大坝设计采用坡式防护、墙式防护、桩式防护、防洪墙等结构时，检查水工结构是否满足相关水工建筑物设计规范要求及与河道施工过程的适应性，检查施工方法、施工程序、材料特性、详细施工技术要求是否合理。

	2.5
	检查地基基础处理是否符合规范要求。

	2.5.1
	结合工程地质与水文地质条件、上部结构类型、使用功能、荷载特征、施工技术条件与周边环境，检查地基基础处理方案的合理性。

	2.5.2
	采用换填处理设计时，应检查换填深度、厚度、换填范围的合理性，检查换填材料质量、施工质量控制和检测技术参数是否符合规范要求。

	2.5.3
	对于桩基础（钻孔灌注桩或预制桩），应检查桩距、单桩的竖向荷载和水平向荷载、单桩的竖向荷载最大值与最小值之比、沉降量、水平位移是否满足规范要求；当底板与桩基刚性连接时，检查截渗措施是否合理；检查桩基检测技术要求是否满足规范要求。

	2.5.4
	对于复合地基（刚性桩或柔性桩），应根据地基土质、上部荷载、施工设备条件等因素，检查复合地基的适应性；检查地基处理的范围、深度、处理方式、掺合料的材料和掺量、施工质量控制、复合地基检测褥垫层材料及厚度要求等是否合理；对于水泥搅拌桩，核查土质PH值是否符合规范要求。

	2.5.5
	采用沉井基础时，应检查沉井整体稳定、下沉系数、分节浇筑高度、井壁厚度、封底是否满足规范要求，防止施工抽排水对周边建筑物影响的措施是否合理。

	2.6
	检查地基防渗处理是否符合规范要求。若为液化地基，处理措施是否合适。

	2.6.1
	结合工程地质与水文地质条件、建筑物结构类型、施工技术条件与周边环境，检查地基防渗处理方案是否合理。

	2.6.2
	检查地基防渗平面布置、竖向布置是否封闭，不同防渗结构型式之间搭接处理是否合理。

	2.6.3
	检查地基防渗处理的有效性；检查渗径长度（含侧向绕渗）、渗流坡降是否满足规范要求；检查防渗处理结构型式和连接方式是否合理安全可靠。

	2.6.4
	检查地基防渗处理设计参数及施工工艺等技术参数是否合理，防渗处理完整性检测要求是否明确。

	2.6.5
	当采用灌浆处理时应检查灌浆位置、灌浆深度、灌浆材料、灌浆压力、灌浆序数和次数等是否合理。

	2.6.6
	当采用垂直插塑时应检查插塑的断面位置、迎水坡坡面稳定、插塑材料的技术指标、处理的上、下限高程及插塑施工质量技术指标等。

	2.6.7
	检查地基渗流出逸处的反滤排水设计的可靠性，堤防或土坝背水坡渗流出逸点高度与背水坡排水设施适应性。

	2.7
	检查建筑物消能防冲设计是否符合规范要求。

	2.7.1
	根据地质情况、水力条件以及闸门控制运用方式等因素，检查消能形式的合理性。

	2.7.2
	检查消能水位组合、流量是否合理，消力池长度、深度、始端厚度是否满足规范要求。

	2.7.3
	检查设置二级或多级消力池以及设置辅助消能工是否满足规范要求。

	2.7.4
	检查海漫长度是否满足规范要求，其构造和抗冲能力是否与水流流速相适应。

	2.7.5
	检查易冲刷河床上建筑物护底未端是否需要设置防冲墙（桩）。

	2.7.6
	当水库泄洪建筑物不顺直时，应检查弯道防冲措施是否合理。

	2.8
	检查建筑物混凝土耐久性设计是否符合规范要求。

	2.8.1
	检查永久性水工建筑物主要混凝土结构的合理使用年限。

	2.8.2
	检查建筑物各部位所处的环境类别，混凝土强度、抗渗、抗冻等级，保护层厚度，结构构件正截面最大裂缝控制宽度等耐久性控制指标是否满足规范要求。

	2.8.3
	检查特殊环境下混凝土防护处理措施是否合理。

	2.9
	检查水力机械，电气、自动化等设备的性能指标及其安装设计是否符合规范要求。

	2.9.1
	检查水力机械设备的性能指标及其安装设计是否安全、可靠、经济合理。

	2.9.1.1
	检查工程主机组设备、起吊设备的技术参数及控制性尺寸，辅助设备工程的主要设计等内容是否齐全。检查机组间距是否满足泵站布置要求，检查进（出）水流道的流速及进（出）口淹没度是否满足规范要求，检查水泵安装高度是否满足机组安全运行的要求。

	2.9.1.2
	检查检修排水泵和渗漏排水泵的扬程和流量。

	2.9.1.3
	技术供水系统须根据设备厂家提供的主机组用水量和水压、现场水质等条件，检查技术供水方式的可靠性，检查供水泵（或者增压泵）的流量及供水压力是否满足要求。

	2.9.1.4
	检查辅机系统原理图的基础上，检查管路、控制闸阀等布置的合理性及配件数量。检查辅机系统设计是否存在安全隐患或危及机组安全运行。

	2.9.1.5
	检查水泵开机控制和断流控制是否合理。过渡过程计算是否符合技术标准要求，是否存在安全隐患或危及机组安全运行。

	2.9.2
	检查电气、自动化设计及安装是否安全、可靠、经济合理。

	2.9.2.1
	检查供电电源接入方式、电气主接线等系统原理接线、主要设备技术指标是否符合规范要求。检查主要电气设备接地设计、保护设计是否合理。

	2.9.2.2
	根据电网参数计算系统短路电流，检查电气设备及导体技术参数、动热稳定计算。

	2.9.2.3
	根据最终确定的设备用电负荷复核变压器容量，检查主电动机启动电压计算。

	2.9.2.4
	检查电气设备布置是否满足设备卸车、就位、检修、运行维护的要求。设备安全净距设计是否符合技术标准要求。

	2.9.2.5
	检查自动化系统设计中为防止由于局部设备故障、模块与元器件损坏、通信中断、电源消失而引发错误信号造成不必要的跳闸、停机所采取的技术措施是否合理。

	2.9.2.6
	检查应急电源是否满足用电设施正常启动和运行要求。

	2.9.2.7
	检查消防用电电源、火灾自动报警系统设计是否符合技术标准。

	2.9.2.8
	检查电气设备防火间距设计是否符合技术标准，是否进行防火分隔、防火封堵设计。

	2.10
	检查金属结构制作与安装设计是否安全、可靠、经济合理。

	2.10.1
	检查闸门支撑尺寸与门槽尺寸匹配性。检查金属结构主要设计参数、结构型式、工作条件及运行方式是否合理，结构计算成果及耐久性设计是否满足规范要求。

	2.10.2
	检查闸门制造与施工技术要求是否合理。

	2.10.3
	检查启闭机系统设计和布置、机械设备型号、工作级别、运行条件、设计参数等。

	2.10.4
	检查闸门及启闭机与土建结构相对位置关系。复核闸门吊点中心位置、配重及闸门启闭力。

	2.10.5
	检查闸门止水的结构形式、止水与门叶间连接的合理性，止水是否连续封闭。泵站应检查闸门与主机配合的协调性。

	2.11
	检查施工导、截流、围堰等重要临时设施的设计是否安全、可靠。

	2.11.1
	检查施工导、截流、围堰设计标准是否符合批复文件和规范的要求。

	2.11.2
	检查施工导、截流设计是否合理、可行，施工围堰顶高程、顶宽、抗滑稳定、抗渗稳定是否满足规范要求。

	2.12
	检查施工方案是否合理。

	2.12.1
	检查施工对周边道路、构筑物安全的影响，以及所采取的措施是否合理。

	2.12.2
	检查施工开挖及降排水对周边构筑物、管线的影响，以及所采取的措施是否合理有效。

	2.12.3
	检查施工截渗墙布置的合理性，及其墙体材料强度、墙体深度、渗透性等技术参数是否满足规范要求。

	2.12.4
	检查临时支护结构的刚度、强度、变位是否满足规范要求，基坑支护是否安全可靠，应对措施是否合理。

	2.12.5
	检查弃土、弃渣堆放位置、高度、范围等是否合理。水土保持措施是否到位。

	2.12.6
	检查建筑物拆除安全注意事项是否明确。

	2.13
	检查施工图设计接口管理，相关专业设计内容是否能合理衔接。检查施工图是否存在影响安全和使用功能的“错、缺、碰、漏”现象。

	2.14
	检查建筑物安全监测设施布置或监测项目设计是否符合标准要求，是否能有效监测工程安全性状。

	2.15
	检查劳动安全防护措施、标志等布置是否合理，是否存在安全隐患，提供的施工图设计文件是否符合安全防护设计标准要求。

	2.16
	检查施工图设计文件是否指定建筑材料、建筑构配件、设备的生产厂、供应商（除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外）。

	2.17
	涉及对外委托设计的，检查质量管理体系文件中是否明确设置外委成果的质量把关环节。

	2.18
	房屋建筑工程、交通建设工程等专业施工图设计文件审查按相关专业审查要求执行。


附件2
修改意见表

单位名称：                     主要负责人签字：           1
修改意见：

	序号
	修改意见
	理  由

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	……
	
	


附件3

关于《吉林省水利工程施工图审查

实施细则（试行）》编写说明

编制的必要性

水利工程施工图设计直接关系水利工程建设进度、质量、安全等，对施工图审查是水利工程设计的最后把关，确保水利工程施工图设计文件符合国家法律法规和强制性标准规定，确保工程设计不影响工程建设、不损害公共安全和公众利益。因此，为指导和规范我省水利工程施工图审查工作，进一步提高审查效率，确保审查质量，促进吉林省水利工程高质量发展，制定本细则是必要的。
编制过程

吉林省水利厅规划计划处会同吉林省水利水电勘测设计审查总站组织有关人员从2024年10月开始，明确专人负责，在深入分析我省水利工程施工图审查现状和存在问题的基础上，依据《建设工程质量管理条例》等相关法规要求，于2024年12月编制完成《吉林省水利工程施工图审查实施细则（试行）》（以下简称《细则》）初稿；2024年12月18日，组织厅机关有关处室和厅直有关单位、部分地方水行政主管部门、部分水利勘察设计单位和施工单位等征求意见，根据反馈意见进行修改完善；2025年1月14日，组织召开《细则》初稿研讨会，根据专家提出的意见，修改形成《细则》征求意见稿。
主要依据

《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）《建设工程勘察设计管理条例》（中华人民共和国国务院令第293号）《水利工程质量管理规定》（中华人民共和国水利部令第52号）《吉林省水利厅关于进一步加强和规范全省水利工程勘察设计管理的指导意见》（吉水规计〔2024〕117号）等相关法规。
主要内容

《细则》分为15条，主要内容包括：
（一）适用范围。适用于吉林省域范围内新建、续建、改建、加固、修复等水利工程施工图设计文件审查和监督管理。
（二）组织主体。施工图文件审查的组织主体是项目法人，项目法人应当在工程开工前及时组织开展施工图设计文件审查。
（三）审查方式。施工图文件审查方式应由项目法人选择具有相应水利工程设计或咨询资质的专业单位（以下简称“图审机构”）或自行组织专家组开展施工图设计文件审查，对不同规模和类型工程的审查方式提出了要求。
（四）审查资质。对图审机构的资质和专家组成员组成提出了要求，明确了图审机构和专家组成员的质量责任和回避条件。

（五）审查程序。明确了施工图设计文件审查程序，包括进度计划、参会人员、交换意见、盖章签字、批准、核查签发、存在问题处理等，明确了设计变更应履行的程序。
（六）监督管理。明确了县级以上地方水行政主管部门按照分级管理原则，对省级水行政主管部门、市（州）水行政主管部门和县（市、区）水行政主管部门的监督管理权限提出了要求。
同时，《细则》还提出了施工图设计文件审查要点，包括符合性审查和技术性审查两阶段。其中：符合性审查主要包括勘测设计单位的资质、设计深度、相关批复、文件签署、强制性条文执行等是否符合要求；技术性审查主要包括检查水文、地质等工作深度，检查建筑物的技术指标、主要结构设计、耐久性设计、基础处理等，检查电气金属结构等设备的性能指标及其安装设计等，检查施工方案、专业接口，检查建筑物安全监测、劳动安全措施等。
其他需要重点说明的情况

无。


