机房精密空调运维

一、服务范围

1.1 维保设备：施耐德空调1台	型号TUAR2202、佳力图空调1台 型号：8AU10（含配套室外机）。

1.2 服务方式：全包维保（人工、备件、材料、运输等全部费用均由乙方承担）。

二、维保频次及内容

2.1 维保频次

（1）年度全系统大保养4次：3月、5月、7月、10月各一次；

（2）日常故障维修：全年7×24小时响应。

（3）每月巡检1次。

3.2 维保内容（包括但不限于以下内容）

（1）制冷系统：检查压缩机润滑、吸排气压力、电机性能、运行噪声、氟利昂流量、过滤器、系统压力、渗漏等。

（2）电气系统：检查交流接触器、风机电机、加热器、加湿器静态阻值及绝缘性能；调校高、低压保护器设定值。

（3）风道系统：检查风机皮带及皮带轮、风机噪声、过滤网。

（4）电加热系统：检查电加热器变形及静态阻值、绝缘性能，必要时加固或更换。

（5）加湿系统：清洗或更换加湿罐；检查进排水畅通及机房给排水管道泄漏、堵塞。

（6）室外机：检查风机电机运转、噪声及冷凝器翅片清洁度。

（7）综合调试：对空调各功能部件独立调试，确保运行参数符合要求；核对面板显示、温湿度、报警功能及门板牢固性。

四、服务标准

确保空调机（含配套室外机）正常运行使用。

4.1 故障响应：影响机房温度的重大故障，乙方在接到通知后6小时内到场并修复（缺件等不可抗力除外）。

4.2 配件保障：所有损坏配件等由乙方免费提供并更换。

4.3 巡检记录：每次维保后提供书面巡检报告，甲方签字确认。水利数据交换平台运维

一、软件运维：

对数数据交换监控的接收和发送管理进行维护，保证防汛、水资源、地下水数据能够正常的交换与收发。通过传输通道管理查看消息队列是否正常，没有堆积情况等，定期统计交换量、发送成功率，保障平台数据交换能够稳定运行。

二、数据库运维内容：

对数据库进行日常维护，如：对交换数据进行排查，确保数据能够正常接收与发送。支持数据的备份与恢复。支持用户账号权限分配等。

三、服务方式：

采用现场 + 远程结合的方式：支持1.7×24 小时不间断电话，提供每周 7 天、每天 24 小时的在线电话支持，随时响应客户故障申报与技术咨询。1 小时响应，2 小时到场排查解决问题。

四、驻场要求：

该系统是向水利部进行数据传输的重要通道，如在汛期遭遇暴雨、山洪等恶劣天气，需提供技术人员现场值守，保证数据稳定传输。

水域空间地物遥感识别系统运维

一、系统日常维护：

日常对影像上传接入、质量检查、编目存储与元数据提取等数据处理功能，以及对影像、矢量、渲染成果的发布管理与在线查询，确保影像正常入库、发布和调用。

日志查看、批量导入、启停控制及模板预设等功能维护，确保解译任务正常下发。

二、数据库备份恢复：

支持数据库备份恢复，如全量恢复、增量恢复。对应用文件和影像及解译成果为非结构化数据，使用分布式文件系统的快照功能或定期同步至备份存储。

三、每年两期的遥感数据的解译维护：

每年开展两期水域空间遥感影像解译任务，并按期提交解译成果报告。

四：服务方式：

采用现场 + 远程结合的方式，常规运维以远程开展，提供 7×24 小时不间断电话支持，电话受理后 1 小时内启动问题排查并反馈处置方案；2 小时内安排技术人员到达现场，快速恢复系统安全稳定运行。

调度指挥中心运维

一、硬件设备常态化运维服务

乙方需建立全周期设备运维机制，对所有服务范围内设备开展常态化养护、巡检、调试、检修工作，保障设备常年稳定运行。

1. 定期巡检养护：每周开展1次常规线上排查，重点检查设备运行状态、线路连接、信号传输、系统参数、供电安全等，排查潜在故障隐患，形成标准化巡检报告。每季度完成一次设备深度保养。

2. 设备故障处置：实行7×24小时故障响应机制，接到设备故障报修后，10分钟内响应对接，一般性故障当场修复，重大故障6小时内完成故障排查，12小时内系统恢复，如需更换配件，可适当延长时间，确保会商系统快速恢复正常运行。服务期内免费提供常规易损耗材、线材、小型配件更换服务。

3. 设备台账管理：全面梳理相关硬件设备，建立详细设备台账，包含设备型号、采购时间、运行状态、维保记录、故障记录、检修记录等，动态更新台账信息，定期向采购人提交设备运维汇总报告，实现设备全生命周期可视化管理。

二、会议支撑保障服务

服务方需配备专职技术人员，全程负责各类会议、会商、调度活动的技术支撑，实现会前筹备、会中值守、会后复盘的全流程保障，确保会议零故障、零失误开展。针对突发应急调度、紧急会商、临时专项会议，无条件优先保障，接到通知后快速到场调试值守，全程待命，全力保障应急指挥会商工作顺利开展。

三、人员配置要求

1.服务方需为本项目配备一名专职驻场运维技术人员（5X8小时，汛期紧急情况需要24小时值守），全程负责本项目运维及会议保障工作，不得兼职其他项目，保障服务响应及时性与稳定性。

2.驻场人员需具备扎实的音视频、中控、网络、会商系统运维专业能力，熟悉各类主流会商设备操作与维修。

3.重大会议、多级联动会商、应急专项会议，服务方需额外增派技术人员到场保障，确保多重技术兜底，杜绝会议故障。

调度指挥中心硬件设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 大屏幕显示系统 | 希达 | MCBP012 | ㎡ | 64 |
| 1.2 | 大屏发送器 | 希达 | XT620 | 台 | 8 |
| 2.分布式系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 音视频超高清发送终端 | 铁力山 | AR-Starfield-AT-FE-4KHD | 台 | 22 |
|  |  |  | 天眼Starfield |  |  |
| 2.2 | 拼接超高清终端 | 铁力山 | AR-Starfield-SR-FE-4KH | 台 | 8 |
|  |  |  | 天眼Starfield |  |  |
| 2.3 | 可视化管理终端 | 铁力山 | AR-HFS-MS | 台 | 1 |
| 2.4 | 平台定制软件 | 铁力山 | 铁力山SCS V3.0 | 套 | 1 |
| 2.5 | 可视化触控终端 | 华为 | 华为擎云C7(第二代) BBG7-W00 | 台 | 2 |
| 2.6 | 48口千兆交换机 | 华为 | CloudEngine S5735-S48P4X | 台 | 1 |
| 2.7 | 中控主机 | 铁力山 | AR-HFS-DS8 | 台 | 1 |
| 2.8 | 8路网络时序电源控制器 | 铁力山 | CCS-MSC-IPPW-SEQ8 | 台 | 1 |
| 2.9 | 无线路由器 | TP-LINK | TL-WAR1200L | 台 | 1 |
| 3.音响系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 音响 | 稀客 | Flat-10.2 | 台 | 4 |
| 3.2 | 功率放大器 | 稀客 | X-600N | 台 | 2 |
| 3.3 | 调音台 | 稀客 | DM1602 | 台 | 2 |
| 3.4 | 电源时序器 | 稀客 | SP-208i | 台 | 1 |
| 3.5 | 音频处理器 | 稀客 | NET-88DT | 台 | 1 |
| 3.6 | 会议主机 | 稀客 | DCS-CCUB2/W | 台 | 1 |
| 3.7 | 无线主席单元 | 稀客 | DCS-C2W/C+RM42 | 台 | 1 |
| 3.8 | 无线代表单元 | 稀客 | DCS-D2W/C+RM42 | 台 | 14 |
| 3.9 | 充电箱 | 稀客 | DCS-CP20 | 台 | 1 |
| 3.10 | 操作间音频功放 | 百灵达 | MS-20 | 台 | 1 |
| 4.视频系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 高清会议摄像机 | 小鱼易连 | AC95 | 台 | 6 |
| 4.2 | 会议终端 | 小鱼易连 | AE700 | 套 | 1 |
| 4.3 | 录播服务器 | 快捷 | CR-X8 | 台 | 2 |
| 5.制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 柜式空调 | 海尔 | 柜式空调 | 套 | 2 |