
吉林省水库雨水情测报和大坝安全监测设施运行管理办法（征求意见稿）

第一章  总  则

[bookmark: _GoBack]第一条（目的依据） 为加强水库大坝安全管理，规范水库雨水情测报和大坝安全监测设施运行管护，提升信息化管理水平，依据《水库大坝安全管理条例》和《水库大坝安全监测管理办法》《小型建设与运行管理办法》等有关规定，制定本办法。
第二条（适用范围） 本办法所称大坝监测设施包括雨水情测报和大坝安全监测设施设备，以及监测信息汇集、应用和共享的监测平台。 
第三条（基本原则） 健全“省级统筹、市县监管、专业运维、逐库负责” 运行管理体系，实现监测设备稳定在线、监测数据真实完整、预警处置全程闭环，保障水库安全运行。
第四条（职责分工） 省级水利部门负责指导全省水库大坝监测设施运行管理和维护工作。各级大坝主管部门负责所管辖水库大坝监测设施运行的监督管理，协调落实监测设施维修养护经费，组织指导水库管理单位建立健全管理维护制度，并监督执行。水库管理单位（包括由大坝主管部门委托的具有相应能力的单位）负责水库大坝监测设施的日常管理、运行维护及监测信息分析应用。
   第五条（责任落实）　逐库落实大坝监测设施运行管理责任，明确管理单位责任人、技术责任人和巡查责任人，纳入水库防汛 “三个责任人” 管理体系，责任人员信息向社会公示，人员变动及时报备更新。
第二章  管理维护
第六条（维护责任） 水库管理单位加强大坝监测设施的运行管理和维护，省级统一建设并移交地方管理的大坝监测设施设备属于水库固定资产，由水库管理单位负责运行管理和日常维护。
水库管理单位未明确的，由大坝主管部门委托具有相应能力单位负责大坝监测设施的运行管理和维护。
第七条（资金来源） 大坝主管部门应当将大坝监测设施运行管理和维护纳入水库工程维修养护工作范围。
承担公益性任务的水库所需大坝监测设施运行管理和维护经费，应按照隶属关系列入本级财政预算；承担经营性任务的水库所需大坝监测设施运行管理和维护经费，由业主单位在其经营收入中计提。
第八条（社会化服务） 大坝主管部门和水库管理单位应当积极推进管维分离，鼓励创新维护模式，向专业化社会力量购买大坝监测设施维护服务。

第九条（制度建设） 水库管理单位应当构建完善的大坝监测设施运行管理机制，健全规章制度体系，制定操作规程，明确岗位设置与人员职责，全面规范信息报送、现场检查、日常运维、校验标定、数据应用、技术培训等工作要求。
第十条（日常巡检） 水库管理单位须严格落实现场巡查制度，每周完成 2 次全覆盖的大坝监测设施现场巡检，严防设施遭受人为破坏与盗窃损毁。对于发现设备损坏、运行异常等问题的，应当及时组织技术人员维修，确保监测设施正常运行。
第十一条（比测校准） 水库管理单位每年组织对水位计、渗压计等核心监测传感器开展人工比测校准，必须于每年汛前完成全部监测仪器的全面标定工作。
第十二条（安全鉴定） 水库大坝监测设施应当按照规范要求定期开展鉴定。遭遇有感地震、暴雨洪水、工程险情或事故等影响监测设施运行情形时，应当及时组织鉴定。
第十三条（报废审批） 水库管理单位需要封存、报废水库大坝监测设施的，应报大坝主管部门批准。
第3章 日常监测
第十四条（监测要求） 降水量、库水位、渗流量、渗流压力、表面变形等监测频次参照相关规范并依据工程管理实际需要执行，满足雨水情监测预警、预测预报和大坝安全管理要求。
监测仪器设备出现故障或失效时，应及时修复、更换或者采用其他替代监测方法，确保监测数据完整、连续。
第十五条（极端监测）  发生有感地震、高水位运行、大流量泄洪、库水位骤升骤降或者其他可能影响大坝安全的异常情况时，应加强现场检查，加密监测频次，必要时增加临时监测设施。
第十六条（信息报送） 大坝主管部门负责组织做好监测信息报送工作，按照监测频次要求及时将监测信息上传至省级管理平台，做好数据存档备份与管理。
加强自建水库大坝监测平台与省级管理平台的数据信息互联互通，实现数据信息的实时交换。
第4章 监测信息分析应用
第十七条（监控指标） 水库管理单位应结合大坝运行情况，推进建立监控指标，强化提醒预警。
第十八条（监测预警） 水库管理单位应建立监测异常处置机制，发现大坝监测数据异常时，立即查明原因，遇到紧急情况或重大安全问题，应及时发布预警信息，落实安全管理措施，并及时向大坝主管部门上报。
第十九条（分析共享） 水库管理单位应加强大坝监测数据日常分析应用，积极推进监测数据汇集处理和信息共享。
第二十条（整编汇交） 水库管理单位每年汛前组织完成上年度监测资料整编分析工作，加强分析成果应用，其中雨水情整编资料按规定，由大坝主管部门统一向市级水文部门汇交。
第二十一条（信息安全） 水库大坝监测数据采集、共享、应用必须符合国家网络信息安全要求，保障信息安全。
雨水情、大坝安全监测、视频图像及其他采集设备应匹配兼容，并具有网络安全防护功能。监测平台应满足信息安全技术网络安全等级保护要求，重点采取安全认证、传输加密、存储加密、数据备份等安全措施，确保信息安全。
第5章 监督管理
第二十二条（设置标识） 大坝监测设施应当设置标识，并采取必要的防护措施。水库改扩建、除险加固和维修养护期间，应落实监测设施保护措施。 
第二十三条（严禁破坏） 水库管理单位应当对损毁、破坏、盗窃大坝监测设施及其配套设备的单位和个人及时予以制止，并上报属地水利部门处理；违反治安管理规定的，移送公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第二十四条（业务培训） 各地大坝主管单位和水库管理单位应加强水库大坝安全监测队伍业务培训，提高水库大坝安全监测设施建设与运行维护水平。
第二十五条（责任追究） 对未按照本办法要求开展水库大坝安全监测工作的，由属地水利部门限期督促整改。出现安全问题、造成严重后果的，依法依规对有关单位和责任人实施责任追究。
第6章  附  则
第二十六条（解释权限） 本办法由省水利厅负责解释。
第二十七条（施行日期） 本办法自印发之日起施行。
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